杭州萧山微岩医学检验实验室建设项目环境保护竣工验收意见

2021年11月1日，杭州萧山微岩医学检验实验室根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济开发区桥南区块鸿兴路111号1号楼201室。

实际建设规模：提供甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测服务，年医学检验量在6000例。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年5月，杭州博盛环保科技有限公司编制完成《杭州萧山微岩医学检验实验室建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2020]115号文进行了批复（2020年5月）。项目自2021年7月开始建设。

（三）投资情况

总投资2000万元，其中环保投资18万元，占实际总投资的0.9%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]115号项目，即杭州萧山微岩医学检验实验室建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点与萧环建[2020]115号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目实行雨污分流，清污分流。本项目废水主要为职工生活污水和实验室废水。

实验室废水收集后经园区专用的污水处理站处理达标后汇同经化粪池处理后的生活污水一起纳管排放。

2、废气

本项目废气主要为样本预处理过程中会产生气溶胶废气和少量试剂挥发废气。均呈无组织排放。其中，气溶胶废气通过生物安全柜中配备的高效粒子空气过滤器（HEPA）对气溶胶废气进行过滤吸附处理后排放；少量试剂挥发废气经加强室内通风处理。

3、噪声

本项目噪声主要来源于生物安全柜风机及新风系统风机、实验设备等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

4、固废

目前企业产生的固废主要为医疗废物、实验废液、废滤芯、RO膜和员工生活垃圾。RO膜和生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。医疗废物、实验废液、废滤芯灭菌灭活后暂存于危废间，定期委托有资质（杭州大地维康医疗环保有限公司）单位处理。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准要求，氨氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级限值。

2、废气

监测结果表明：厂界无组织非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值。

- 4、固废

目前企业产生的固废主要为医疗废物、实验废液、废滤芯、RO膜和员工生活垃圾。RO膜和生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。医疗废物、实验废液、废滤芯灭菌灭活后暂存于危废间，定期委托有资质（杭州大地维康医疗环保有限公司）单位处理。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际综合污水排放量为75t/a、化学需氧量0.0038t/a、氨氮0.00038t/a（外排环境量），低于环评审批量。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州萧山微岩医学检验实验室

2021年11月1日

| 杭州萧山微岩医学检验实验室（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |